附件1

| 序号 | 项目名称 | 检修措施 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机头调节滑阀处渗油 | 重新密封处理 |  | 汽机16项 |
| 2 | 盘车下方备用窗口渗油 | 重新密封处理 |  |  |
| 3 | 盘车挂闸齿轮啮合不严密 | 揭中箱进行齿轮校正 |  |  |
| 4 | 1#顶轴油泵出口法兰活接处渗油 | 现场检修 |  |  |
| 5 | 均压箱减温水阀检查，处理无法投运问题 |  |  |  |
| 6 | 汽机8米滤油器漏油处理 | 重新密封处理 |  |  |
| 7 | 夹层、8米滤油器滤网检查清洗 |  |  |  |
| 8 | 调节级后蒸汽压力显示为零 | 排查原因 |  |  |
| 9 | 两台水环真空泵换热片清洗 |  |  |  |
| 10 | 循泵房旁滤泵入口阀内漏 | 更换新阀 |  |  |
| 11 | 循环水池工业水补水门阀芯漏水 | 更换新阀，加装一个2次门 |  |  |
| 12 | 循环水池清淤 |  |  |  |
| 13 | 凝汽器铜管清洗 |  |  |  |
| 14 | 冷油器滤水器滤网卡涩 | 拆解清洗 |  |  |
| 15 | 空冷器滤水器滤网清洗 |  |  |  |
| 16 | 凝汽器右侧进口排污阀堵塞 | 更换新阀 |  |  |
| 17 | 化水北侧高压主蒸汽管道疏水开度小 | 排查阀门及疏水孔 |  | 锅炉5项 |
| 18 | 3#炉U型弯高压主蒸汽管道疏水开度小 | 排查阀门及疏水孔，重新扩孔 |  |  |
| 19 | 3#炉高压手动并汽门内漏 | 更换新阀 |  |  |
| 20 | 3#炉低压手动并汽门内漏 | 更换新阀 |  |  |
| 21 | 4#炉桥架高压疏水一次阀阀芯脱落 | 更换新阀 |  |  |
| 22 | 均压箱温度测点处理 |  |  | 电气7项 |
| 23 | 2#水环真空泵出口电调阀开关显示未到限位 |  |  |  |
| 24 | 电气柜吹灰 |  |  |  |
| 25 | 空冷器管道吹灰 |  |  |  |
| 26 | 发电机定子油污清理 |  |  |  |
| 27 | 发电机滑环打磨 |  |  |  |
| 28 | 化水两台高压泵解体检查、维护 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 28项 |