奥福集团电厂

招标公告

一、项目内容

(一)项目标名：奥福集团余热发电电厂（3#、4#焦炉余热机组C级检修）

(二)范围及内容：

附件1：

| 专业： | 汽机专业 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备或 部件名称 | 检 修 项 目 | 系统隔离措施 | 危害辨识及风险预控措施 | 岗位安全操作规程 |
| 一、调速系统 | 1、揭前箱主油泵解体。检查油泵叶轮，各部间隙测量调整，各油室清扫 | 1-QJ-001-AQ-CS | 1-QJ-001-AQ-BS | GC2–02–02168 |
|  | 2、危急保安器错油门各部间隙测量；危急保安器栓板弹簧检查 |  |  |  |
|  | 3.主汽门供油管活接渗油；调速气门连杆及附件检查 |  |  |  |
|  | 4、前箱各油室清扫，前箱回装 |  |  |  |
| 二、润滑油系统 | 1、#1冷油器水侧射流清洗、疏通、打压； | 1-QJ-002-AQ-CS | 1-QJ-002-AQ-BS | GC2–02–02172 GC2–02–02168 |
|  | 2、#2冷油器水侧射流清洗、疏通、打压；#1、#2、#3冷油器水侧出入口门开关检查 |  |  |  |
|  | 3、#3冷油器水侧射流清洗、疏通、打压 |  |  |  |
|  | 4、冷油器循环水滤网清扫及盘根更换 |  |  |  |
|  | 5、润滑油双筒滤油器清扫；顶轴油滤网清扫，轴油泵入口门法兰处渗油处理 |  |  |  |
|  | 6、#3、4焦炉余热机组主油箱排烟风机检查、（配合电气电机检修） |  |  |  |
|  | 7、#3、4焦炉余热机组#2冷油器油侧取样门渗油处理 |  |  |  |
|  | 8、#3、4焦炉余热机组#3冷油器油侧入口法兰渗油处理，更换密封垫； |  |  |  |
|  | 9、#3、4焦炉余热机组冷油器冷却水至二炼回水门检查 |  |  |  |
|  | 10、#3、4焦炉余热机组循环水至冷油器冷却水总门盘根更换 |  |  |  |
|  | 11、#3、4焦炉余热机组冷油器冷却水至二炼回水门盘根更换 |  |  |  |
|  | 12、顶轴油泵入口法兰渗油处理 |  |  |  |
|  | 13、滤油、油循环 |  |  |  |
| 三、主蒸汽系统 | 1、#3、4焦炉余热机组电动主闸门及旁路门解体检修；管道壁厚检测、前后疏水排大气门解体检修 | 1-QJ-003-AQ-CS | 1-QJ-003-AQ-BS | GC2–02–02162 |
|  | 2、#3、4熄焦炉管廊第1-4点疏水门解体检修、及管座检测及疏水管壁厚检测 |  |  |  |
| 四、凝结水系统 | 1、#1、#2凝结泵解体检修 | 1-QJ-004-AQ-CS | 1-QJ-004-AQ-BS | GC2–02–02164 GC2–02–02172 |
|  | 2、#1、#2凝结泵出口门。逆止门、入口门解体检查 |  |  |  |
|  | 3、凝结水放水门解体检查 |  |  |  |
| 五、凝汽器系统 | 1、凝汽器两侧大盖拆除及回装，对原真空保持装置纽带拆除及回装，对凝汽器管束进行射流清洗。配合施工单位进行凝汽器管束更换、打压。 | 1-QJ-005-AQ-CS | 1-QJ-005-AQ-BS | GC2–02–02166 |
|  | 2、凝汽器甲侧入口门后加装放水门检查 |  |  |  |
| 六、轴封加热器 | 1、#3#4焦炉余热机组#1#2轴加风机叶轮检查（配合电气电机检修）前后轴封供气截门更换；均压箱疏水管阀门解体检查；前后轴封调整门解体检查 | 1-QJ-006-AQ-CS | 1-QJ-006-AQ-BS | GC2–02–02164 GC2–02–02172 |
| 七、射水系统 | 1、#1射水泵解体检修，轴承、机械密封更换、出入口门、逆止阀解体检修；#1射水抽气器回水管检测更换 | 1-QJ-007-AQ-CS | 1-QJ-007-AQ-BS | GC2–02–02199 |
|  | 2、#2射水泵解体检修，轴承、机械密封更换、出入口门、逆止阀解体检修；#2射水抽气器回水管检测更换 |  |  |  |
| 八、真空系统 | 1、#1真空泵轴承检查、轴承箱补油、中心复查 | 1-QJ-008-AQ-CS | 1-QJ-008-AQ-BS | GC2–02–02199 |
|  | 2、#2真空泵轴承检查、轴承箱补油、中心复查 |  |  |  |
| 九、循环水系统 | 1、空冷器水滤网清扫 | 1-QJ-009-AQ-CS | 1-QJ-009-AQ-BS | GC2–02–02164 GC2–02–02172 |
|  | 2、空冷器水滤网前后截门、旁路门解体检查，研磨 |  |  |  |
|  | 3、空冷器供回水分门解体检查，研磨 |  |  |  |

附件2：

| 专业： | 电气专业 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备或 部件名称 | 检 修 项 目 | 系统隔离措施 | 危害辨识及风险预控措施 | 岗位安全操作规程 |
| 一、发电机及励磁机 | 1、检查端盖、护板、导风板、衬垫 | 1-DQ-001-AQ-CS | 1-DQ-001-AQ-BS | GC1-02-03197 GC1-02-03216 GC1-02-03206 |
|  | 2、检查和清扫定子绕组衬垫、护环、平衡块、引出线和套管 |  |  |  |
|  | 3、拆除并测量汽侧、励侧端盖及内端盖、导风罩等结构件间隙、汽侧、励侧端盖间隙、集电环与刷架 |  |  |  |
|  | 4、检查清扫励磁系统交流励磁机解体、旋转整流装置 |  |  |  |
|  | 5、励磁变清扫、检查 |  |  |  |
|  | 6、灭磁开关母线接头检查 |  |  |  |
|  | 7、转子电压电刷系统检查 |  |  |  |
|  | 8、灭磁联跳关自动主汽门、调速气门联动试验 |  |  |  |
|  | 9、整体验收 |  |  |  |
| 二、发电机出口1007、发电机1PT 1015、2PT 1017、3PT 1017 | 1、开关、刀闸本体、开关、刀闸间隔清扫 | 1-DQ-002-AQ-CS | 1-DQ-002-AQ-BS | GC1-02-03198 GC1-02-03208 |
|  | 2、开关、刀闸上下闸嘴检查 |  |  |  |
|  | 3、二次插头、辅助断路器、断路器机构、五防闭锁机构等附件检查 |  |  |  |
|  | 4、1PT、2PT及电容、电缆、出口母线清扫检查 |  |  |  |
|  | 5、检修整体验收 |  |  |  |
| 三、站用变压器清扫检查 | 1、检查冷却系统各电源引线及控制回路 | 1-DQ-301-AQ-CS | 1-DQ-301-AQ-BS | GC1–02–03197 GC1–02–03209 |
|  | 2、变压器本体及附件检查清扫检查、螺丝紧固 |  |  |  |
|  | 3、整体验收 |  |  |  |
| 四、#1凝结泵 | 1.电动机检修：电机解体检修，检查或更换电机前后轴承，电机风扇、电机引出线检查和处理 | 1-DQ-302-AQ-CS | 1-DQ-302-AQ-BS | GC1–02–03200 GC1–02–03204 GC1–02–03209 |
|  | 2、开关检修：开关闸咀检查、辅助接点检查 |  |  |  |
|  | 3、电缆检查：电缆头绝缘层及外观检查 |  |  |  |
|  | 4、整体验收 |  |  |  |
| 五、#2凝结泵 | 1.电动机检修：电机解体检修，检查或更换电机前后轴承，电机风扇、电机引出线检查和处理 | 1-DQ-303-AQ-CS | 1-DQ-303-AQ-BS | GC1–02–03200 GC1–02–03204 GC1–02–03209 |
|  | 2、开关检修：开关闸咀检查、辅助接点检查 |  |  |  |
|  | 3、电缆检查：电缆头绝缘层及外观检查 |  |  |  |
|  | 4、整体验收 |  |  |  |
| 六、#1射水泵 | 1.电动机检修：电机解体检修，检查或更换电机前后轴承，电机风扇、电机引出线检查和处理 | 1-DQ-304-AQ-CS | 1-DQ-304-AQ-BS | GC1–02–03200 GC1–02–03204 GC1–02–03209 |
|  | 2、开关检修：开关闸咀检查、辅助接点检查 |  |  |  |
|  | 3、电缆检查：电缆头绝缘层及外观检查 |  |  |  |
|  | 4、整体验收 |  |  |  |
| 七、#2射水泵 | 1.电动机检修：电机解体检修，检查或更换电机前后轴承，电机风扇、电机引出线检查和处理 | 1-DQ-305-AQ-CS | 1-DQ-305-AQ-BS | GC1–02–03200 GC1–02–03204 GC1–02–03209 |
|  | 2、开关检修：开关闸咀检查、辅助接点检查 |  |  |  |
|  | 3、电缆检查：电缆头绝缘层及外观检查 |  |  |  |
|  | 4、整体验收 |  |  |  |
| 八、交流润滑油泵 | 1.电动机检修：电机解体检修，检查或更换电机前后轴承，电机风扇、电机引出线检查和处理 | 1-DQ-306-AQ-CS | 1-DQ-306-AQ-BS | GC1–02–03200 GC1–02–03204 GC1–02–03209 |
|  | 2、开关检修：开关闸咀检查、辅助接点检查 |  |  |  |
|  | 3、电缆检查：电缆头绝缘层及外观检查 |  |  |  |
|  | 4、整体验收 |  |  |  |
| 九、高压启动油泵 | 1.电动机检修：电机解体检修，检查或更换电机前后轴承，电机风扇、电机引出线检查和处理 | 1-DQ-307-AQ-CS | 1-DQ-307-AQ-BS | GC1–02–03200 GC1–02–03204 GC1–02–03209 |
|  | 2、开关检修：开关闸咀检查、辅助接点检查 |  |  |  |
|  | 3、电缆检查：电缆头绝缘层及外观检查 |  |  |  |
|  | 4、整体验收 |  |  |  |
| 十、直流润滑油泵 | 1.电动机检修：电机解体检修，检查或更换电机前后轴承，电机风扇、电机引出线检查和处理 | 1-DQ-308-AQ-CS | 1-DQ-308-AQ-BS | GC1–02–03200 GC1–02–03204 GC1–02–03209 |
|  | 2、开关检修：开关闸咀检查、辅助接点检查 |  |  |  |
|  | 3、电缆检查：电缆头绝缘层及外观检查 |  |  |  |
|  | 4、整体验收 |  |  |  |
| 十一、盘车 | 1.电动机检修：电机解体检修，检查或更换电机前后轴承，电机风扇、电机引出线检查和处理 | 1-DQ-309-AQ-CS | 1-DQ-309-AQ-BS | GC1–02–03200 GC1–02–03204 GC1–02–03209 |
|  | 2、开关检修：开关闸咀检查、辅助接点检查 |  |  |  |
|  | 3、电缆检查：电缆头绝缘层及外观检查 |  |  |  |
|  | 4、整体验收 |  |  |  |
| 十二、#1轴加风机 | 1.电动机检修：电机解体检修，检查或更换电机前后轴承，电机风扇、电机引出线检查和处理 | 1-DQ-310-AQ-CS | 1-DQ-310-AQ-BS | GC1–02–03200 GC1–02–03204 GC1–02–03209 |
|  | 2、开关检修：开关闸咀检查、辅助接点检查 |  |  |  |
|  | 3、电缆检查：电缆头绝缘层及外观检查 |  |  |  |
|  | 4、整体验收 |  |  |  |
| 十三、#2轴加风机 | 1.电动机检修：电机解体检修，检查或更换电机前后轴承，电机风扇、电机引出线检查和处理 | 1-DQ-311-AQ-CS | 1-DQ-311-AQ-BS | GC1–02–03200 GC1–02–03204 GC1–02–03209 |
|  | 2、开关检修：开关闸咀检查、辅助接点检查 |  |  |  |
|  | 3、电缆检查：电缆头绝缘层及外观检查 |  |  |  |
|  | 4、整体验收 |  |  |  |
| 十四、排烟风机 | 1.电动机检修：电机解体检修，检查或更换电机前后轴承，电机风扇、电机引出线检查和处理 | 1-DQ-312-AQ-CS | 1-DQ-312-AQ-BS | GC1–02–03200 GC1–02–03204 GC1–02–03209 |
|  | 2、开关检修：开关闸咀检查、辅助接点检查 |  |  |  |
|  | 3、电缆检查：电缆头绝缘层及外观检查 |  |  |  |
|  | 4、整体验收 |  |  |  |
| 十五、#1顶轴油泵 | 1.电动机检修：电机解体检修，检查或更换电机前后轴承，电机风扇、电机引出线检查和处理 | 1-DQ-313-AQ-CS | 1-DQ-313-AQ-BS | GC1–02–03200 GC1–02–03204 GC1–02–03209 |
|  | 2、开关检修：开关闸咀检查、辅助接点检查 |  |  |  |
|  | 3、电缆检查：电缆头绝缘层及外观检查 |  |  |  |
|  | 4、整体验收 |  |  |  |
| 十六、#2顶轴油泵 | 1.电动机检修：电机解体检修，检查或更换电机前后轴承，电机风扇、电机引出线检查和处理 | 1-DQ-314-AQ-CS | 1-DQ-314-AQ-BS | GC1–02–03200 GC1–02–03204 GC1–02–03209 |
|  | 2、开关检修：开关闸咀检查、辅助接点检查 |  |  |  |
|  | 3、电缆检查：电缆头绝缘层及外观检查 |  |  |  |
|  | 4、整体验收 |  |  |  |
| 十七、#1真空泵 | 1.电动机检修：电机解体检修，检查或更换电机前后轴承，电机风扇、电机引出线检查和处理 | 1-DQ-315-AQ-CS | 1-DQ-315-AQ-BS | GC1–02–03200 GC1–02–03204 GC1–02–03209 |
|  | 2、开关检修：开关闸咀检查、辅助接点检查 |  |  |  |
|  | 3、电缆检查：电缆头绝缘层及外观检查 |  |  |  |
|  | 4、整体验收 |  |  |  |
| 十八、#2真空泵 | 1.电动机检修：电机解体检修，检查或更换电机前后轴承，电机风扇、电机引出线检查和处理 | 1-DQ-316-AQ-CS | 1-DQ-316-AQ-BS | GC1–02–03200 GC1–02–03204 GC1–02–03209 |
|  | 2、开关检修：开关闸咀检查、辅助接点检查 |  |  |  |
|  | 3、电缆检查：电缆头绝缘层及外观检查 |  |  |  |
|  | 4、整体验收 |  |  |  |
| 十九、所属电动门检修 | 1、电动机检修：电机绝缘测试 | 1-DQ-003-AQ-CS | 1-DQ-003-AQ-BS | GC1–02–03200 GC1–02–03204 GC1–02–03209 |
|  | 2、开关检修：开关闸咀检查、辅助接点检查 |  |  |  |
|  | 3、电缆检查：电缆头绝缘层及外观检查 |  |  |  |
|  | 4、整体验收 |  |  |  |
| 二十、直流屏蓄电池组 | 1.蓄电池组清扫检查 | 1-DQ-004-AQ-CS | 1-DQ-004-AQ-BS | GC1–02–03201 |
|  | 2.蓄电池迁移 |  |  |  |
|  | 3.整体验收 |  |  |  |

附件3：

| 专业： | 热控 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备或 部件名称 | 检 修 项 目 | 系统隔离措施 | 危险辨识及风险预控措施 | 安全操作规程 |  |
| 一、仪表检测系统 | 1、压力开关定值效验及回装 | 1-RG-001-AQ-CS | 1-RG-001-AQ-BS | GC1-02-174 GC1-02-175 GC1-02-178 |  |
|  | 2、真空变送器及测量回路检查 |  |  |  |  |
|  | 3、热工电缆绝缘测试，仪控设备电缆环境检查 |  |  |  |  |
|  | 4、修后整体验收 |  |  |  |  |
| 二、轴系检测系统 | 1、TSI轴系测量系统板件清扫、检查 | 1-RG-002-AQ-CS | 1-RG-002-AQ-BS | GC1-02-174 GC1-02-175 GC1-02-176 GC1-02-178 |  |
|  | 2、振动拆除及回装 |  |  |  |  |
|  | 3、轴位移传感器测量回路清扫、检查 |  |  |  |  |
|  | 4、轴瓦温度检查 |  |  |  |  |
|  | 5、就地电缆保护套管检查、更换，热工电缆绝缘测试，仪控设备电缆环境检查 |  |  |  |  |
|  | 6、修后整体验收 |  |  |  |  |
| 三、热工电源系统 | 1、热工电源系统清扫检查、接线端子紧固。 | 1-RG-003-AQ-CS | 1-RG-003-AQ-BS | GC1-02-174 GC1-02-175 GC1-02-177 GC1-02-178 |  |
|  | 2、UPS主机及电池组清扫、检查、接线紧固 |  |  |  |  |
|  | 3、UPS放电试验 |  |  |  |  |
|  | 4、热工总电源切换试验 |  |  |  |  |
|  | 5、修后整体验收 |  |  |  |  |
| 四、计算机控制系统 | 1、DCS控制柜清扫、检查、接线紧固；柜内电缆整理无裸露线头，电缆槽盒盖及电缆孔洞封堵严密，柜内设备标识完善、准确。 | 1-RG-004-AQ-CS | 1-RG-004-AQ-BS | GC1-02-174 GC1-02-176 GC1-02-178 |  |
|  | 2、DCS控制柜内继电器、配电器及系统各模块清扫、检查、接线紧固 |  |  |  |  |
|  | 3、DCS电源模块清扫、检查 |  |  |  |  |
|  | 4、DCS系统主控单元卫生清扫 |  |  |  |  |
|  | 5、DEH控制柜清扫、检查、接线紧固；柜内电缆整理无裸露线头，电缆槽盒盖及电缆孔洞封堵严密，柜内设备标识完善、准确。 |  |  |  |  |
|  | 6、操作台、计算机主机、显示器清扫、检查； |  |  |  |  |
|  | 7、DEH、ETS计算机控制系统通讯网络清扫、检查 |  |  |  |  |
|  | 8、控制系统系统接地检查、测试 |  |  |  |  |
|  | 9、修后整体验收 |  |  |  |  |
| 五、联锁保护控制系统 | 1、调速汽门DDV阀检查 | 1-RG-005-AQ-CS | 1-RG-005-AQ-BS | GC1-02-174 GC1-02-175 GC1-02-178 |  |
|  | 2、LVDT检查 |  |  |  |  |
|  | 3、伺服阀、电磁阀检查 |  |  |  |  |
|  | 4、ETS控制系统清扫、检查及试验 |  |  |  |  |
|  | 5、自动主汽门行程开关接点检查，端子紧固 |  |  |  |  |
|  | 6、电动调整门检查 |  |  |  |  |
|  | 7、保护静态实验 |  |  |  |  |
|  | 8、就地电缆保护套管检查、更换，热工电缆绝缘测试，仪控设备电缆环境检查 |  |  |  |  |
|  | 9、修后整体验收 |  |  |  |  |
| 六、热工辅属设备 | 1、热工盘、台、柜清扫、检查 | 1-RG-006-AQ-CS | 1-RG-006-AQ-BS | GC1-02-174 GC1-02-175 GC1-02-178 |  |
|  | 2、就地电缆保护套管检查、更换 |  |  |  |  |
|  | 3、仪控设备电缆环境检查 |  |  |  |  |
|  | 4、取源部件清扫、测量管路、阀门吹扫及接头紧固 |  |  |  |  |
|  | 5、测量设备计量标签；管路、阀门、电缆、设备挂牌和标志 |  |  |  |  |
|  | 6、修后整体验收 |  |  |  |  |

附件4：

| 专业： | 电气试验 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备或 部件名称 | 检 修 项 目 | 系统隔离措施 | 危害辨识及风险预控措施 | 安全操作规程 |
| 一、发电机保护 | 1.开关柜端子排、把手、按钮、灯具及接线 | 1-DQ-201-AQ-CS | 1-DQ-201-AQ-BS | GC-03-036 |
|  | 2.二次回路绝缘 |  |  |  |
|  | 3.CT二次接线 |  |  |  |
|  | 4.紧急停机按钮 |  |  |  |
|  | 5.保护装置、保护装置插件、接线 |  |  |  |
|  | 6.保护装置显示、指示 |  |  |  |
|  | 7.发电机装置转子功能检验 |  |  |  |
|  | 8.传动试验 |  |  |  |
|  | 9.保护装置时钟、定值设置 |  |  |  |
|  | 10.整体验收 |  |  |  |
| 二、发电机同期 | 1.开关柜端子排、把手、按钮、灯具及接线 | 1-DQ-202-AQ-CS | 1-DQ-202-AQ-BS | GC-03-036 |
|  | 2.二次回路绝缘 |  |  |  |
|  | 3.CT二次接线 |  |  |  |
|  | 4.同期装置插件、接线 |  |  |  |
|  | 5.同期装置显示、指示 |  |  |  |
|  | 6.同期装置时钟、定值设置 |  |  |  |
|  | 7.整体验收 |  |  |  |
| 三、发电机励磁调节器 | 1.开关柜、调节器柜端子排、把手、按钮、灯具及接线 | 1-DQ-203-AQ-CS | 1-DQ-203-AQ-BS | GC-03-036 |
|  | 2.二次回路绝缘 |  |  |  |
|  | 3.CT二次接线 |  |  |  |
|  | 4.调节器插件、接线 |  |  |  |
|  | 5.调节器显示、指示 |  |  |  |
|  | 6.整体验收 |  |  |  |
| 四、发电机电测仪表、变送器 | 1.开关柜端子排、空开接线、CT二次接线 | 1-DQ-301-AQ-CS | 1-DQ-301-AQ-BS | GC-03-037 |
|  | 2.表计、变送器检查 |  |  |  |
|  | 3.表计、变送器全部项目校验 |  |  |  |
|  | 4.整体验收 |  |  |  |
| 五、380V I、II段备自投装置、#1、2射水泵保护装置、#1、2凝结泵保护装置、高压启动油泵保护装置 | 1.保护装置显示、指示 | 1-DQ-302-AQ-CS | 1-DQ-302-AQ-BS | GC-03-036 |
|  | 2.保护装置时钟、定值设置 |  |  |  |
|  | 4.保护装置接线 |  |  |  |
|  | 3.CT二次接线 |  |  |  |
|  | 3.整体验收 |  |  |  |
| 六、 #3、4焦炉发电机直流屏 | 1.绝缘监察及信号报警试验、冷却风扇、充电模块清扫检查 | 1-DQ-303-AQ-CS | 1-DQ-303-AQ-BS | GC-03-036 |
|  | 2.仪表接线、二次回路清扫、检查 |  |  |  |
|  | 3整体验收 |  |  |  |
| 七、#3、4焦炉发电机直流油泵 | 1.开关柜端子排、把手、按钮、灯具及接线 | 1-DQ-304-AQ-CS | 1-DQ-304-AQ-BS | GC-03-036 |
|  | 2.二次回路绝缘 |  |  |  |
|  | 3.分流器二次接线 |  |  |  |
|  | 4.事故按钮 |  |  |  |
|  | 5.操作盘启动按钮 |  |  |  |
|  | 6.继电器 |  |  |  |
|  | 7.传动试验 |  |  |  |
|  | 8.整体验收 |  |  |  |
| 八、发电机绝缘试验 | 1.定子绕组的绝缘电阻、吸收比或极化指数 | 1-DQ-001-AQ-CS | 1-DQ-001-AQ-CS | GC-03-035 |
|  | 2.定子绕组的直流电阻 |  |  |  |
|  | 3.定子绕组的直流泄露和直流耐压 |  |  |  |
|  | 4.整体验收 |  |  |  |
| 九、线路保护装置 | 1.开关柜端子排、把手、按钮、灯具及接线 | 1-DQ-305-AQ-CS | 1-DQ-305-AQ-CS | GC-03-036 |
|  | 2.二次回路绝缘 |  |  |  |
|  | 3.CT二次接线 |  |  |  |
|  | 4.保护装置接线 |  |  |  |
|  | 5.保护装置显示、指示 |  |  |  |
|  | 6.传动试验 |  |  |  |
|  | 7.保护装置时钟、定值设置 |  |  |  |
|  | 8.装置功能检验 |  |  |  |
|  | 9.整体验收 |  |  |  |
| 十、站用变保护装置 | 1.开关柜端子排、把手、按钮、灯具及接线 | 1-DQ-306-AQ-CS | 1-DQ-306-AQ-CS | GC-03-036 |
|  | 2.二次回路绝缘 |  |  |  |
|  | 3.CT二次接线 |  |  |  |
|  | 4.保护装置接线 |  |  |  |
|  | 5.保护装置显示、指示 |  |  |  |
|  | 6.传动试验 |  |  |  |
|  | 7.保护装置时钟、定值设置 |  |  |  |
|  | 8.整体验收 |  |  |  |